Spis zawartości projektu

Opis techniczny

Załączniki:

- Obliczenia natężenia oświetlenia,

- Warunki przyłączenia do sieci Tauron Dystrybucja.

Rysunki:

- Schemat szafki rozdzielczo oświetleniowej E1;

- Projekt zagospodarowania terenu.

Spis treści opisu technicznego

1	Przedmiot inwestycji	2

2	Podstawa opracowania	2

3	Cel opracowania	2

4	Projektowane urządzenia elektryczne	2

4.1	Słupy parkowe	2

4.2	Szafki i rozdzielnice	2

5	Projektowane sieci zewnętrzne	3

5.1	Opis ogólny	3

5.2	Sposób układania kabli ziemnych	3

6	Ochrona przeciwporażeniowa	6

7	Załączniki	7

7.1	Obliczenia natężenia oświetlenia	7

7.2	Techniczne warunki przyłączenia	8

opis techniczny

BUDOWA części skweru położonego przy ulicy kiełczowskiej we wrocławiu - BRANŻA ELEKTRYCZNA

# Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest budowa części skweru położonego przy ul. Kiełczowskiej we Wrocławiu.

Adres: 			Kiełczowska; Wrocław

Działka:			Dz. 14/9, 15/1, 2/5, 2/3, 2/4 cz dz 14/10; AM 22; obręb Psie Pole 0059

Inwestor: 		GMINA WROCŁAW

50-141 Wrocław, Pl. Nowy Targ 1-8

ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ

50-231 Wrocław, ul. Trzebnicka 33

Stadium: 		Projekt wykonawczy branży elektrycznej

Jednostka projektowa:	isba Grupa Projektowa

ul. Artura Grottgera 16a, 51-630 Wrocław

# Podstawa opracowania

- Zlecenie biura projektowego Isba;

- Wizja lokalna;

- Mapa do celów projektowych;

- Projekt budowlany;

- Warunki przyłączenia do sieci elektrycznej Tauron Dystrybucja nr WP/079970/2016/O05R01 z dnia 9.12.2016r.

- Obowiązujące przepisy i normy.

# Cel opracowania

Celem opracowania jest dokumentacja projektowa dla potrzeb oświetlenia terenu i zasilenia punktu poboru energii projektowanej części skweru przy ul. Kiełczowskiej we Wrocławiu.

# Projektowane urządzenia elektryczne

Projektuje się następujące urządzenia elektryczne:

- słupy oświetleniowe wraz lampami (L1),

- szafkę rozdzielczo – oświetleniową (E1),

- punkt poboru energii - studnię modułową z rozdzielnicą ukrywaną w studni (E2).

## Słupy parkowe

Słupy oświetleniowe parkowe (kolor grafitowy RAL 7016, prosty, średnica 102mm/76mm, wysokość robocza 5m) np. Mabo MSO 50-1 instalować na fundamentach prefabrykowanych F100 Mabo lub wykonanych na miejscu - zgodnie z wytycznymi producenta słupów.

Słupy oświetleniowe wyposażone będą przez dostawcę w złącza słupowe z jednym bezpiecznikiem 4AgG (L1) – NTB1, do których istnieje możliwość podłączenia max 3 kabli o przekroju od 5x6mm2 do 5x16mm2.

Słupy zabezpieczyć powłoką antyplakatową HLG-System (lub równoważną) do wysokości 2,5m od podłoża i elestomerem do wysokości 50cm od podłoża.

Na słupach montować oprawy ze źródłem światła LED (kolor grafitowy RAL 7016, 33,8W, IP66, 3270Lm, 4000K, CRI 70, IK08) – np. Platea Pro P876, optyka ST0.5. Do montażu oprawy stosować uchwyty pojedyncze (D-102). W słupach stosować przewody H05SS-F 3x2,5mm2.

Stosować numerację słupów zgodną z ZZM – na wysokości 2m od poziomu podłoża.

## Szafki i rozdzielnice

Szafkę rozdzielczo – oświetleniową wykonać w oparciu o obudowę z tworzywa sztucznego na fundamencie własnym o stopniu ochrony min. IP-44. Zlokalizować ją obok szafki złączowo – pomiarowej.

Szafkę uziemić stosując uziom poziomy wykonany bednarką FeZn 30x4mm. Rezystancja uziomu nie większa niż 30Ω. W razie potrzeby dodatkowo uziom uzupełnić uziomem szpilkowym 4,5m.

Sterowanie oświetleniem odbywać się będzie poprzez zegar astronomiczne  CPA-4.

Z zegara sterowane będą oprawy parkowe - część opraw będzie świecić całą noc, a część tyko wieczorem – zgodnie z ustawieniami na zegarze (ustawienia konkretnych godzin ustalić z Inwestorem).

W szafce przewidzieć dodatkowy obwód do zasilania rozdzielnicy punktu poboru energii – rozdzielnicy E2 w studni.

W szafie, w wydzielonym przedziale, zabudować układ pomiarowy bezpośredni Tauron Dystrybucja (licznik dostarcza OSD)

Jako punkt poboru energii E2 zastosować rozdzielnicę firmy PCE – rozdzielnica wyposażona w aparaty elektryczne i gniazda typu Koszalin (IP67, 4x gniazdo 230V, 2x gniazdo 400V/16A, 1x gniazdo 400V/32A), zamontowaną w studni modułowej z tworzywa sztucznego o wymiarach wewnętrznych 600x450x880mm. Rozdzielnicę w studni przyłączyć do rozdzielnicy E1 kablem typu YKYżo 0,6/1kV o przekroju jak na schemacie, nie większym od 35mm2.

Studnię montować w uprzednio przygotowanym wykopie z podsypką piaskową lub żwirową o frakcji 2-12mm, zagęszczoną do 95 st. wg skali zmodyfikowanego Proctora. Po zamontowaniu studni grunt dookoła studni zagęścić do 95 st. wg skali zmodyfikowanego Proctora.

# Projektowane sieci zewnętrzne

## Opis ogólny

Projektuje się następujące instalacje zewnętrzne:

- linie kablowe oświetlenia terenu;

- linie kablowe zasilające studnię modułową punktu poboru energii E2;

- linie kablowe zasilające rozdzielczo-oświetleniową E1.

Wszystkie projektowane linie kablowe wykonać w systemie sieci TN-S, stosując kable typu YKYżo 0,6/1kV. Każdy końcowy element sieci uziemić stosując bednarkę FeZn25x4mm (ułożoną wraz z kablami w rowach kablowych).

Z powodu zbliżeń z projektowanymi ścieżkami wszystkie projektowane kable ułożyć w rurach ochronnych DVR (na całej długości).

Przy słupach pozostawiać zapas kabla o długości min 1m.

## Sposób układania kabli ziemnych

W zależności od napięcia kabla, projektowane kable należy układać na odpowiedniej głębokości, wg poniższego rysunku:

Na całej długości trasy kablowej należy ułożyć folię z tworzywa sztucznego - kolor niebieski (nN) lub czerwony (SN).

Grubość folii powinna być nie mniejsza niż 0,3mm, krawędzie folii lub siatki powinny wystawać co najmniej 50mm poza zewnętrzną krawędź ułożonych kabli. Folia lub siatka kablowa powinna się znajdować na kablem nie mniej niż 25cm i nie więcej niż 35cm.

Sposób wykonania wykopu, ułożenia folii oraz wykonania podsypek i nadsypek pokazano na poniższym rysunku:

Na całej długości trasy kablowej należy stosować oznaczniki kablowe (opaski) rozmieszczone na kablu w odstępach nie większych niż 10m oraz przy mufach i w miejscach charakterystycznych. Na oznacznikach należy umieścić trwałe napisy zawierające co najmniej: nr ewidencyjny linii, typ, znak użytkownika, rok ułożenia, symbol wykonawcy, długość kabla oraz znak fazy (przy torach kablowych wykonanych kablami jednożyłowymi).

W miejscach skrzyżowań i zbliżeń stosować odległości wg poniższych tabel:

| L.P. | Skrzyżowanie lub zbliżenie | Najmniejsza dopuszczalna odległość w cm |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pionowa przy skrzyżowaniu | Pozioma przy zbliżeniu |
| 1 | Kabli elektroenergetycznych na napięcie znamionowe do 1kV z kablami tego samego rodzaju lub sygnalizacyjnymi | 15 | 5 |
| 2 | Kabli sygnalizacyjnych i kabli przeznaczonych do zasilania urządzeń oświetleniowych z kablami tego samego rodzaju | 5 | mogą się stykać |
| 3 | Kabli elektroenergetycznych o napięciu znamionowym do 1kV z kablami elektroenergetycznymi na napięcie znamionowe wyższe niż 1 kV<Un<30kV | 15 | 25 |
| 4 | Kabli elektroenergetycznych o napięciu znamionowym 1kV<Un<30kV z kablami tego samego przedziału napięć | 15 | 10 |
| 5 | Kabli elektroenergetycznych różnych użytkowników o napięciu znamionowym do 30kV | 15 | 25 |
| 6 | Kabli elektroenergetycznych o napięciu znamionowym wyższym niż 30 kV z kablami tego samego przedziału napięć znamionowych | 50 | 50 |
| 7 | Kabli różnych użytkowników o napięciu znamionowym do 30 kV | 15 | 25 |
| 8 | Kabli z mufami sąsiednich kabli | Nie dopuszcza się | Jak l.p. 1-5 |

| L.P. | Rodzaj urządzenia podziemnego | Najmniejsza dopuszczalna odległość w cm |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Pionowa przy skrzyżowaniu | Pozioma przy zbliżeniu |
| 1 | Rurociągi wodociągowe, ściekowe, cieplne, gazowe z gazami niepalnymi. | 25 + średnica rurociągu | 25 + średnica rurociągu |
| 2 | Rurociągi z gazami i cieczami palnymi uzgodnić z właścicielem rurociągu lecz nie mniej niż lp.1 |  |  |
| 3 | Zbiorniki z gazami i cieczami palnymi nie mogą się | krzyżować | 200 |
| 4 | Części podziemne linii napowietrznych (ustój, podpora, odciążka) | nie mogą się krzyżować | 40 |
| 5 | Ściany budynków i inne budowle, np. tunele, kanały | nie mogą się krzyżować | 50 |

Dopuszcza się zmniejszenie odległości pod warunkiem zastosowania osłon otaczających i uzgodnieniu odstępstwa z użytkownikami obiektów.

Temperatura kabli przy układaniu powinna być nie niższa od wartości podanej przez producenta kabli.

Przy układaniu kabel można zginać tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promień gięcia powinien być nie mniejszy od podanego przez producenta kabli. Jeśli producent nie podał inaczej, to promienie gięcia nie powinny być mniejsze niż:

- 20-krotna zewnętrzna średnica kabla w przypadku kabli jednożyłowych,

- 15-krotna zewnętrzna średnica kabla w przypadku kabli wielożyłowych,

- 10-krotna zewnętrzna średnica kabla w przypadku kabli sygnalizacyjnych.

Wymaga się, aby na zewnętrznej powłoce kabli były umieszczone następujące informacje:

- typ kabla,

- napięcie znamionowe,

- liczba, przekrój żył roboczych (żyły powrotnej),

- określenie kształtu żył roboczych,

- rok produkcji,

- znacznik bieżącej długości kabla,

- identyfikacja producenta.

Opisy na kablach powinny być:

- wykonane w sposób trwały, np. wytłoczenie na powłoce zewnętrznej lub w postaci trwałych  nieusuwalnych napisów,

- wykonane w odstępach nie większych niż co 10 m.

Grunt zagęszczać warstwami co najmniej 20cm – wskaźnik zagęszczenia gruntu co najmniej 0,85 wg BN-72/8932-01.

Przy budowie linii kablowych stosować zapisy normy SEP-E-004.

Wszystkie urządzenia, aparaty elektryczne i kable powinny być cechowane znakiem CE.

# Ochrona przeciwporażeniowa

Zastosować następujące środki ochrony przeciwporażeniowej:

- ochronę przed dotykiem bezpośrednim – izolowanie części czynnych, obudowy.

- ochronę przed dotykiem pośrednim – samoczynne wyłączenie zasilania (słupy), zastosowanie urządzeń II klasy ochronności (słupki ogrodowe, rozdzielnice, oprawy na słupach).

Opracował

mgr inż. Rafał W Bulak

# Załączniki

## Obliczenia natężenia oświetlenia

## Techniczne warunki przyłączenia